《山西省社会单位消防安全“四个能力”建设级别评定标准》

| 项 目 | 分值 | 验收内容 | 验收办法 | 得分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防网络、制度和规程建设（120分） | 消防安全责任、制度和职责 | 120 | 建立和明确单位消防组织管理体系，共10分，未建立或明确扣10分； | 查阅资料现场询问 |  |  |
|  |  |  |  | 签订消防安全责任状，共15分，每缺一级扣5分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 明确消防安全责任人、消防管理人等有关人员职责和岗位消防安全职责，共15分，每缺1项扣3分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防安全责任人履行职责情况，共10分，未履行扣10分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 有消防安全管理人及履行职责情况，共5分，未履行扣5分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 属多产权、承包、租赁或委托经营管理的应明确消防安全责任，共5分，未明确扣5分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 明确消防工作归口管理职能部门，共10分，未明确扣10分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 制定消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程，共30分，每少制定1个扣5分； | 查阅资料 |  |  |
|  |  |  |  | 制度、措施和规程内容不符合要求的，共20分，不符合单位实际每个扣4分。 |  |  |  |
| 2 | 消防安全管理（800分） | 遵守消防法规 | 70 | 经公安消防部门审核、验收或备案的；共20分，未审核或备案扣20分； | 查阅资料 实地核查 |  |  |
|  |  |  |  | 经消防验收或备案抽查合格，共20分，未通过验收或备案的，扣20分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 公众聚集场所开业、使用前经公安消防部门检查的，共20分，未经检查或检查不合格的，扣20分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 年内未受到警告以上（不含警告）消防行政处罚的，共10分，受到处罚扣10分。 |  |  |  |
|  |  | 重点部位管理 | 80 | 按要求确定消防安全重点部位，共30分，未确定扣30分； | 查阅资料现场抽查 |  |  |
|  |  |  |  | 重点部位设置防火标志，共10分，每少设置一处扣5分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 明确防火责任人，共40分，未明确扣40分。 |  |  |  |
|  |  | 电气防火管理 | 50 | 电气线路敷设、设备安装符合规范，共20分，每一处不符合扣5分； | 查阅资料现场抽查 |  |  |
|  |  |  |  | 电气线路改造执行内部审批制度，共5分，未执行扣5分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 定期对电气线路和设备进行安全性能检测，共10分，未检查扣10分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 电工等作业人员专业资格证书齐全，共10分，每少一证扣5分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 使用电热器具、高温灯具等设施设备符合防火要求，共5分，违规使用扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 火源和危险化学品管理 | 80 | 易燃易爆物品经营、使用和存放管理规范，共10分，违规扣10分； | 查阅资料现场抽查 |  |  |
|  |  |  |  | 病房、宿舍及大型医疗设备工作等场所禁止携带易燃易爆物品进入，共10分，违规扣10分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 严格执行火源管理规定，禁止在住院病房内、学生宿舍等场所使用明火和吸烟，共20分，每发现一处扣5分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 执行内部动火作业审批制度，动火期间是否落实应急措施，是否指定专人现场监护 共10分，未执行扣10分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 营业期间禁止电气焊维修和油漆粉刷作业，共10分，未执行扣10分， |  |  |  |
|  |  | 消防安全标志、安全疏散设施管理 | 100 | 根据单位自身特点设置消防设施标志、提示性标志、警示性标志，未设置的，扣10分； | 查阅资料现场抽查 |  |  |
|  |  |  |  | 防火门、防火卷帘等设施的功能完好，共10分，每发现一处故障扣2分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 在显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性，疏散通道、安全出口位置及逃生路线，消防器材的位置和使用方法，共20分，每少一项扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 疏散指示标志、火灾应急照明、火灾应急广播等设施按规定设置，并完好，共20分，每发现一处不按规定设置扣1分，不完好扣5分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 按规定设置安全疏散图示，共10分，每少设置一处扣2分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 营业期间保持疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通，共20分，未保持畅通扣20分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人员密集场所应在主要出入口设置“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”，共10分，未设置扣10分。 |  |  |  |
|  |  | 消防设施、器材管理 | 150 | 消防设施运行正常，消防水源是否充足，共40分，不能正常运行每项扣10分（擅自关闭消防设施扣40分，不能联动，但能手动操作每项扣10分）；消防水源不能保持充足的扣10分 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  |  | 消防设施、器材定期进行维护保养，共20分，未进行维护保养扣20分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统（设施）被局部遮挡、圈占、埋压或拆除的，共30分，根据危害程度视情扣10-30分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防控制室值班人员在岗，共10分，发现脱岗或不在岗扣10分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防控制室值班操作人员需经消防职业技能培训合格，取得消防职业技能资格证书， 持证上岗，共10分，每少一证扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防控制室值班操作人员业务熟练的，共10分，不会操作扣10分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 制定和落实消防控制室五项制度和六本记录，突发事件处置是否得当，共20分，未建立或填写不实每项扣5分，未建立突发事件处置程序的口5分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建筑消防设施每年进行一次全面检测，保持完好有效，共10分，未进行检测或未完好有效的各扣10分。 |  |  |  |
|  |  | 防火检查和巡查 | 100 | 开展防火巡查、检查并建立检查记录，共30分，未检查或建立记录扣30分； | 查阅资料现场抽查 |  |  |
|  |  |  |  | 防火检查、巡查频次符合规定，共20分，每少1次扣2分，医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园在零点以后应至少进行一次夜间防火巡查，每少一次扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防安全责任人、消防安全管理人按要求组织消防安全检查，单位员工每日进行岗位防火检查，共20分，未组织扣20分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 巡查、检查人员及时纠正违章行为并及时报告；共30分，未纠正和报告各扣10分； |  |  |  |
|  |  | 火灾隐患整改 | 60 | 重大火灾隐患整改，未整改一票否决； | 查阅资料现场抽查 |  |  |
|  |  |  |  | 一般火灾隐患整改，共30分，未及时整改每处扣5分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 重大火灾隐患和不能及时整改的一般隐患应制定整改计划，落实整改资金，确定专人负责督办，共20分，未制定计划、落实整改资金和落实专人督办一项扣10分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 重大火灾隐患整改和不能及时整改的一般隐患期间应制定安全防范措施，确保整改期间的安全，共10分，未制定扣10分。 |  |  |  |
|  |  | 消防安全宣传教育培训 | 80 | 开展消防安全宣传提示工作情况，共10分，未开展扣10分（不扎实扣2-8分）； | 查阅资料 现场询问 |  |  |
|  |  |  |  | 员工上岗前消防安全培训情况，共10分，发现未培训每人扣2分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位应确定专(兼)职消防宣传教育人员,经过专业培训,具备宣传教育能力。自动消防系统操作人员等特殊工种岗位人员持消防职业资格证上岗，共30分，未确定专(兼)职消防宣传教育人员扣15分，未持证每人扣15分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 员工每年按要求进行培训、共20分，每少一次扣10分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 全体员工做到“四懂四会”，共10分，抽查两人每人扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 消防档案 | 30 | 消防工作档案的建立，共10分，未建立扣10分； | 查阅档案 |  |  |
|  |  |  |  | 消防工作档案完备齐全，共10分，每缺一项扣2分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 确定消防档案保管人员，共5分，未确定扣5分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防档案保管规范、归档及时，共5分，管理不规范扣5分。 |  |  |  |
| 3 | 灭火和应急疏散预案制定和演练（40分） | 40 | 制定灭火和应急疏散预案情况，共30分，未制定扣20分，内容不全的扣5分，与现场实际不符的扣5分； | 查阅资料 实地核查 |  |  |
|  |  |  | 按规定定期组织开展灭火和应急疏散演练的，共10分，每少一次扣5分； |  |  |  |
|  |  |  | 演练进行总结，及时修订完善预案，共10分，未总结完善扣10分。 |  |  |  |
| 4 | 火灾事故处理（40分） | 40 | 年内发生亡人或较大以上火灾事故一票否决； | 查阅资料 据实计分 |  |  |
|  |  |  | 发生火灾报警、组织扑救或疏散人员及时，共10分，不及时造成人员受伤扣10分，未造成人员受伤扣5分； |  |  |  |
|  |  |  | 火灾现场保护情况，共5分，未保护扣5分； |  |  |  |
|  |  |  | 积极协助、配合调查火灾事故，共5分，不积极扣5分； |  |  |  |
|  |  |  | 积极妥善处理善后事宜，共5分，不积极扣5分； |  |  |  |
|  |  |  | 分析总结火灾事故原因，吸取火灾事故教训，共15分，不总结扣5分；不吸取教训扣10分。 |  |  |  |
| 说明：1、总分为1000分。公安机关消防机构或公安派出所验收后，由公安机关消防机构颁发“消防安全‘四个能力’建设星级单位”达标证书（样式见附录A）。得分在700分以上的评为“四个能力”建设“三星级达标单位”；得分在500分——700分之间的评为“四个能力”建设“二星级达标单位”；得分在500分以下的评为“四个能力”建设“一星级达标单位”。 2、本达标证书按照年度对达标情况分级别进行验收评定，“有效期”为1年。检查发现单位不再符合星级条件的，原发证单位应收回星级证书。 2、同一问题取最重扣分项，不重复扣分；各项评分所扣分数不应超过该项总分。 3、“四懂”即懂火灾危险性、预防火灾的措施、火灾的扑救方法、火场逃生方法；“四会”即会报火警119、会使用灭火器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。 |